## Slide 1: Безбедносни системи на големи објекти
Рената Дончевиќ, дипл. ел. инж. renata@alarmautomatika.com

## Slide 2
Безбедносни (Safety) системи
Евакуациски разглас
Панично осветлување
Дојава на присуство на гасови
Оддимување
Дојава на пожар

## Slide 3
EN54 нормата како основна норма за сите земји
Дополнителна регулатива во зависност од земјата
Во ХР со правилник за дојава на пожар одредено е и задоволување на нормата VDE 0833
Оддимување – норма EN12101
Дојава на присуство на гасови (CO во гаражите) –норма EN 50545
Евакуациски разглас – норма EN60849
Норми кај заштитата од пожар

## Slide 4: DIN VDE 0833-2
Задолжителна автоматска дојава (ПП бригада или агенција за обезбедување)
За повеќе од 12.000 m2 / 512 детектори минимално 2 точки на надгледување (2 централи или издвоен панел) – препорака: мрежа на централи заради редунданција
најмногу 6.000 m2 / 128 детектори по јамка
Кога инсталацијата не е изведена во јамка задолжително E30 кабел (конвенционална дојава на пожар)
За адресабилни јамки не треба, но излез/влез да се водат по посебни траси, во посебни цевки/канали
Извршни елементи (конвенционални сирени, управување) – E30 кабел (поповолно: адресабилни сирени)

## Slide 5
Дојава на пожар
Дојава на пожар

## Slide 6
Италијанска фирма, производител на опрема за дојава на пожар и алармни системи
Основана 2005 од поранешниот сопственик и група на инженери од Bentela (сега дел од Tyco групацијата) со искуство од преку 30 години.
Примена на најмодерните технологии
Целата опрема е во склад со EN54 нормата (сертифицирана по LPCB и CPD)
Референтна листа со преку 4.000 објекти во EX YU
Inim electronics
Alarm automatika е ексклузивен дистрибутер на Inim опрема за сите земји од поранешна Југославија

## Slide 7: SmartLine линија на конвенционални централи
SmartLine020-2: 2 зонска – без проширување
SmartLine020-4: 4 зони проширлива до 20 зони
SmartLine036: 4 зони проширлива до 36 зони
1 дополнителен I/O терминал за секоја зона, кој може да се конфигурира како:
  Надгледуван влез
  Надгледуван излез
  зона за детекција на гасови 4-20 mA
  кориснички дефиниран излез
корисничко дефинирање на алармното ниво за секоја зона и I/O терминал

## Slide 8
SmartLine
klasična vatrodojavna centrala
DETEKCIJA POŽARA
-može se spojiti do 32 detektora po zoni
SIGNALIZACIJA
DETEKCIJA PLINA
-spaja se po jedan proporcionalni detektor na svaku zonu
RS 485
SmartLetUSee/LCD-Lite - do 4 izdvojene tastature
SPS24040 dodatni napajač
INTERNET
SmartLAN/485 LAN modul, omogućuje funkciju daljinskog up/downloada te monitoring centrale
SmartLetLoose/ONE
Modul upravljanja gašenjem (saglasno EN12094-1)
ПРОШИРУВАЊА
SmartLine/8Z
Modul proširenja s 8 programabilnih, nadziranih ulazno/izlaznih terminala
INTERNI BUS
RS 232
(programiranje centrale)
RS 232
ili
ili
SMARTLINK komunikator
DOJAVA

## Slide 9: Поврзување со компјутер
SmartLAN/485 – LAN модул за конвенционални централи, овозможува функција на далечински up/download како и надзор на централата преку соодветен програм
RS485

## Slide 10: Виртуелна тастатура на компјутер
можност за надзор и управување со централата

## Slide 11: Линија на аналогно адресабилни централи
SmartLight/S: 1 јамка, 64 адреси
SmartLight/G: 1 јамка, 240 адреси
SmartLoop1010: 1 јамка, 240 адреси
SmartLoop2080: 2-8 јамки, 240 адреси по јамка
Верзии на куќишта:
/S – без екран и тастатура
/G – стандардно куќиште
/P – простор за принтер и LED

## Slide 12
секоја јамка може да работи под друг протокол
до 240 уреди на јамка
функција на автадресирање
до 2000 m должина на јамка
дијагноза на состојбата на јамката (завалканост на детекторите, квалитет на сигналот, моментална состојба)
отпорност на пречки
Независно програмирање на јамката
Inim протокол
Argus протокол
Apollo протокол

## Slide 13
за големи објекти или комплекси
до 30 централи може да се спојат во token ring мрежата
до 2000 m меѓу секоја централа
оптокаплер за избегнување на грешки со заземјувањето
комплетна размена на податоци преку мрежата, на секоја централа детален опис на секој настан
управување со целата мрежа од секоја централа
зоните од повеќе централи може да бидат поврзани заедно
физички спој RS485
Вмрежување на централи

## Slide 14: Комуникација преку интернет
пристап до централата преку LAN, WAN или интернет со користење на Ethernet модул
намалување на трошоците за одржување и зголемување на брзината на реакција
Детален извештај за настаните преку e-mail со приложување на слика (графичка мапа ...)
вграден web server: можен пристап преку browser (IE)
управувачка тастатура преку интерент
LAN, WAN или Internet

## Slide 15: WWW платформа
Пријава и ракување преку Intranet и Interneta
Првенствено во функција на далечинска поддршка и одржување
http://192.168.1.93/

## Slide 16: Комуникација кон мониторинг станици
SmartLoop-PSTN
plug-in картичка, управува со до 2 надгледувани PSTN линии
Користење на повеќе дигитални протоколи (SIA, ContactID...) за испраќање кон мониторинг центар
Детални извештаи за кој настан – во центарот постои информација кој детектор е во аларм
Говорни пораки – можност за снимање до 8 пораки секоја со должина од 10 секунди
Микроконтролерски базирана картичка, способна е самостојно да испраѓа и при грешка на CPU од централата

## Slide 17: Praesidia - нова Inim централа за големи системи
Модуларна архитектура
Графички touch screen – прикажува: мапа од просторот, конфигурација, верификација со IP камери

## Slide 18: Модуларност и проширивост
Можно спојување до 4 куќишта на 1 CPU
Вкупно 32 модули во системот
Секој модул со сопствен микроконтролер
Hot-swap замена на модули (без гасење на напојувањето)
До 8 модули во едно куќиште
Простор за два акумулатори 24Ah

## Slide 19: Главна управувачка единица
FPMCPU главна единица, со графички екран осетлив на допир, се спојува на CANDRIVE со модули
Можност за користење на два CPU модули за потполна редундантност
Монтажа на вратата од куќиштето
Ethernet за мрежа и далечинско управување
RS485 за издвоени тастатури
RS485 со Modbus протокол за спојување на BMS
Mini USB и RS232 за програмирање

## Slide 20: Опции за модули на преден панел
FPMLED модул со 50 програмибилни LED светилки
Моментална сигнализација на состојба на зони, детектори…
Се спојува на CANDRIVE или модулот над него на вратата
FPMLEDPRN модул кој покрај 50 LED светилки има вграден принтер
Ма моментален испис на сите настани
FPMNUL празен модул ако нема потреба од дополнителна сигнализација

## Slide 21: Основни CANDRIVE модули
IFM24160 Напоен модул 4A со полнач за батерии 1.5A
Два надгледувани излези и 1 релеен (аларм, грешка, AUX)
До 4 напојувања по централа
IFM2L модул со две адресабилни јамки
Step-up напојување за секоја јамка (приспособување на напојувањето на должината на јамката и алармната состојба)
До 8 IFM2L модули по централа
240 адреса по јамка

## Slide 22: Излезни модули
IFM4R модул со 4 релеа5A@30V
До 16 IFM4R модули по централа
IFM4IO модул со 4 I/O канали
I/O може да биде: надгледуван излез 1A, надгледуван влез, влез за конвенционална зона или 4-20 mA влез
До 16 IFM4IO модули по централа
IFM16IO модул со16 IO канали со 16 дигитални влезови или излези
До 4 IFM16IO по централа

## Slide 23: Комуникациски модули
IFMDIAL модул за PSTN или GPRS дојава – дигитална, гласовна и SMS
Еден модул по централа
IFMLAN TCP/IP Ethernet модул
Web server, e-mail, спојување на IP ONVIF камери, SIA-IP комуникација
Еден модул по централа
IFMNET Hornet модул за вмрежување на повеќе централи, до 48 централи во мрежа
2 x RS485 до 512 kb, 12V за евентуален конвертор на оптика

## Slide 24: Модули за гасење
IFMEXT модул за управување со гасењето, влезови и излези за вообичаените дополнителни елементи (рачна активација, прекин на гасење, излез за електровентил)
До 24 IFMEXT модули по централа
Сигнализација на гасењето со FPMEXT сигнален панел

## Slide 25: Praesidia вмрежување за најголемите апликации
Секоја Hornet јамка прифаќа до 48 централи, а можно е поврзување до 20 Hornet јамки во еден систем – до 1.500.000 елементи во системот

## Slide 26: Enea серија детектори
ED100 Oптички ПП детектор, приспособлива осетливост 0.08dB/m; 0.10dB/m; 0.12dB/m; 0.15dB/m
ED300 Oптичко-термички ПП детектор, избор на режим на работа PLUS – ИЛИ режим со зголемена осетливост при пораст на температурата. OR - оптички или термички AND - оптички и термички SMOKE – работи како ED100 HEAT – работи како ED200
ED200 Термички детектор, избор на режим на работа A1R – 58oC+термодиференцијален; A2S – 58oC, B – 72oC, BR – 72oC+термодиференцијален,

## Slide 27
EM312SR - Влезно / Излезен модул
Во еден уред (само една адреса): 1 надгледуван влез, 1 надгледуван излез
1 безнапонски релеен излез
EU311 - Микро влезно / излезен модул.
U jednom uređaju (samo jedna adresa):
1 надгледуван влез
1 излез напојуван од јамка
Адресабилни модули
EM344R – 4 влезови /4 релејни излези
EM344S – 4 влезови /4 напонски излези
EM340 – 4 влезови
EM304R – 4 релејни излези

## Slide 28
Специјални начини на детекција за специфични примени
Заштита на компјутерски центри – аспирација
Заштита на тунели – оптички кабел
Заштита во погони за производство во кои постои можност за пожар со пламен - детектор на пламен
Заштита во големи простори – специјални бариери
Заштита во нечисти средини – термографска камера
Детекција на пожари во отворени подрачја - камери со видеоаналитика

## Slide 29
Користење на цевки со мал дијаметар со дупчиња за всмукување на примероци од воздухот на пр. од серверски ормари
Во аспирациската централа се вградува оптички или ласерски детектор со голема осетливост
Аспирациски системи
За рана детекција на споро тлеечки пожари на пр. електроника

## Slide 30
За заштита на тунели или кабелски канали со големи должини
Оптичкиот кабел при промена на температурата се извиткува и го менува рефлектирачкиот сигнал
Линиски детектори на температура–оптички кабел
Анализатор кој ја пресметува одалеченоста на која се случило искривувањето, односно порастот на температурата, со прецизност од 1m

## Slide 31: Детекција на пламен – IR детектори
За примена каде се можни пожари без присуство на чад/прашина и висока температура
Реагираат на енергијата на инфрацрвеното зрачење на пламенот и треперењето на пламенот во фрекф.опсег од 3 до 30Hz
pogodni na požare ugljikovodika
Фотометриска метода – оптика!
Осетливост 2-3% од одалеченоста (на 10m детектира пламен со висина од 20-30cm)
На поголема одалеченост потребен е поголем пламен за детекција

## Slide 32
Specijalni detektori s projeciranom zrakom
За примена во која заштита со детектори во точка би била непогодна
Две компоненти на сигналот - UV (мали и поголеми честички) и IR за големи честички
Еден приемник, повеќе предаватели под различни агли
Погодно за објекти со големи стаклени површини кои несе погодни за стандардни бариери

## Slide 33: Термографско мерење на температурата
Пример складирање на отпад, хемиски реакции под површината
Мерење на температурата со користење на термографски камери, софтверско одредување на алармно ниво
Погодно за нечисти средини каде стандадната детекција би имала лажни аларми .
Детекција на зголемување на температурата и под видливата површина

## Slide 34
Големи материјални штети, ненаселени подрачја кои е потребно да бидат надгледувани, неможна класична детекција
Видео надзор во функција на детекција на пожар на отворени подрачја
PTZ термални камери со видеоаналитика овозможуваат надзор на големи пространства (повеќе km), HD камера за потврда

## Slide 35
Дојава на присуство на гасови
Независен систем или дел од системот за заштита од пожар
Дојава на присуство на гасови
Дојава на пожар

## Slide 36
Серија детектори на гасови во различни изведби
Широк распон на гасови
IP65 и EX верзии
Верзии со :
  Релеен излез
  4-20 mA
  Адресабилни – Поврзување дирекно на Inim јамка
Детектори на гасови

## Slide 37: Дојава на гасови
можност за спојување на детектори за ПП и присуство на гасови (истовремено)
начини за спојување на детектори со централата: релејни излези, 0-20mA, 4-20mA

## Slide 38
одвоена сигнализација за ПП и детекторите на гасови
избор (преку SW) која зона сакаме да биде прикажава издвоено (EN54)
Дојава на гасови

## Slide 39
Дојава нa гасови нa Дојава на пожар
Адресибилни детектори на гасови – се спојуваат на јамката заедно со противпожарните детектори
Одвоена сигнализација на управувачки тастатури за дојава на присуство на гасови – според EN54
Тастатура за дојава на присуство на гасови
Адресибилна јамка

## Slide 40: Норма EN50545-1
Европска норма за детекција на гасови во затворени гаражи и тунели
Задолжителна детекција на CO гас во гаражите, детекција на NO (NO2) опционално во зависност од бројот на возилата на дизел
LPG (ТНГ) ако е дозволен влез за возила на гас
Стандардизација на тестирањето на детекторите и одредување на прагови - алармниот праг може да се прилагоди на националните правила
Се дефинира потребната прецизност и трајност на сензорите
Строго се специфицира точноста на калибрацијата, максимално 3%
Се дефинира функционалноста на централата (софтвер), резервно напојување
Се бара IP54 заштита на детекторот

## Slide 41: Алармни нивоа
Мерен опсег: Аларм 1: Аларм 2: Аларм 3
CO 0-300 ppm 30 60 150
NO2 0- 30 ppm 3 6 15
NO 0-100 ppm 10 20 50
Аларм 1 & 2 се средни вредности во 15 минути
Аларм 3 се активира одкако вредноста на нивото е толкава 1 минута (макс.5мин.)
Се бара голема прецизност и можност за калибрирање на детекторот – полупроводничките детектори тоа не можат да го задоволат
Користење на квалитетни електрохемиски детектори на CO гас

## Slide 42: MSR сертифициран систем
Сертификат EN50545 за цел систем (не само за поединечни компоненти)
Флексибилна големина на системот прилагодлива по потреба
Управување со извршни елементи по зони

## Slide 43: Единствен дизајн на детекторот
Променлива глава на сензорот
IP65 куќиште
Сензор со IP65 заштита
Влез за 1 глава на сензор
напојување
Програмирање на детекторот
Влез за 2 глава на сензор
Влез за 3 глава на сензор
LED (зелена, жолта)
На една електроника можат да се поврзат до 3 различни сензори - практично за гаражи

## Slide 44: Оддимување
Оддимување
Дојава на пожар

## Slide 45: Развој на пожарот и ширење на чадот

## Slide 46: Зошто оддимување?
Со оддимувањето на чадот се оневозможува нивото на чад да се спушти на нивото на дишењето - сигурна евакуација и сигурно пристигнување на пожарникарите
Со оддимувањето на чадот се извлекува и високата температура која предизвикува ширење на пожарот и нарушвање на конструкцијата на објектот

## Slide 47: Оддимување и дојава на пожар
Системот за оддимување како самостоен систем
  Во објектите во кои не постои систем за дојава на пожар
  Централата за оддимување е воедно и централа за дојава на пожар – двожично поврзување на класични детектори
  Проекти и испитувања како и за дојава на пожар
  Редовно одржување и периодично атестирање
  Каблирање Огноотпорност 30 мин

## Slide 48
    Мали димензии
    Заштеда на просторот за монтажа
    Интегриран прекинувач за проветрување
    Дирекна активација на самата централа i
    Интегриран рачен јавувач
    Сите функции и индикации во 1 уред
Мала, компактна централа за скалила

## Slide 49: Оддимување и дојава на пожар
Систем за одимување како извршен елемент
  Во објекти во кои постои систем за дојава на пожар
  Активација преку ПП системот
  Проекти и испитување како дел од системот за заштита од пожар
  Редовно одржување и периодично тестирање
  Каблирање огноотпорност 30 мин како и за другите извршни елементи

## Slide 50
Противпожарен елаборат – пресметка на потребната површина за одведување на чадот и површината за довод на свеж воздух
Во кој проект се наоѓаат елементите за системот за оддимување?
Проблеми кај предмерот – мотори во делот со прозорите, централа и каблирање во електро делот
Неускладеност кај испорачаната опрема кога се испорачуваат како компоненти
Атестирање на систем (не на компонентите !)
Проектирање на оддимување

## Slide 51
Одбирање тип и број на централи за оддимување
За централите со повеќе излезни групи треба да се провери распределбата на вкупната струја по излезните групи (пропорционално)
Да се води сметка на одалеченоста на централата до последниот мотор- пад на напон поради должината на каблите - потребна пресметка
За моторите со голема потрошувачка потребно е да се проектира централата што е можно поблиску до моторот
Активирање на моторите за отворање по пожарен сектор (ПП излезен модул се акивира по сектори)
Моторите кои истовремено се отвараат можат да се поврзат паралелно на ист излез

## Slide 52
Модуларен систем за оддимување за системи со различна големина

## Slide 53
Евакуациски разглас
Дојава на пожар
Евакуациски разглас
наместо звучна сигнализација кај системите за заштита од пожар

## Slide 54: Зошто евакуациски разглас
Звучна сигнализација е клучна за правовремена евакуација
Проблем на големите објекти за јавна употреба- неснаоѓање во просторот и непознавањ на евакуациските насоки, различна возраст на посетителите
Звучната сирена може да предизвика паника
За јавни установи – училишта, болници,трговски центри … препорака е да се користат гласовни пораки кои воедно ги упатуваат лугјето на безбеден излез од објектот
Истражувањата покажуваат дека:
  13% од луѓето реагираат на време на сирените
  45% од луѓето реагираат на текстуални информации
  75% од луѓето реагираат на време на гласовни информации

## Slide 55: Законска регулатива
Во Хрватска не е законски дефинирана потребата за ЕВАК систем за одредени објекти
Проектантот и изработувачот на елаборатот го одредуваат начинот на звучна сигнализација
Во Германија ЕВАК системите се законска обврска за јавните објекти
Дали да се комбинира обичниот и ЕВАК разглас?
  Комбинираниот систем мора да ги задоволува сите услови како ЕВАК – прашање на економичност е користење на звучници со поголем квалитет за музика во ЕВАК системите бидејќи мораат да бидат со EN54-24, цело каблирање мора да има огноотпорност 30 (или повеќе) минути
  Прашање ЕВАК за приглуви и глуви, светлосна сигнализација + „hearing loops”

## Slide 56: Разлика помеѓу амбиенталниот и евакуацискиот разглас
Евакуацискиот разглас е извршен елемент на системот за дојава на пожар и како сирените потребно е да ги задоволи сите норми за ПП заштита (EN54)
Поинаква изведба на елементите и ожичувањето во однос на абмиенталниот разглас
EN54-4 за напојувањето и тестирањето
EN54-16 за гласовни аларми и сигнализацијата
EN54-24 за звучниците

## Slide 57: EN60849 – норма за евакуациски разглас
Европска норма за евакуациски разглас
Ги дефинира минималните услови за опремата за евакуациски разглас кои мора да ги задоволува
Резервно напојување најмалце 30мин. во аларм (или двојно од времето на евакуација)24ч или 72ч +30мин (викенд) во стандарден режим, голема моќност големи батерии (простор за батериите -EX?)
Каблирање – према локални стандарди – за HR VDE0833 – огноотпорност 30 мин., освен во случај на редунданција – звучници во јамка со изолатори

## Slide 58: A-B линии во ЕВАК. ситемите
Заради обезбедување на работењето на звучниците се препорачува користење на A-B линии
  За една зона се користат 2 појачала
  Секој втор звучник е поврзан на А линијата, односно на линијата B
  Со тоа се осигурува во случај на грешка на појачало или прекин на линијата во функција да останат барем половина од поставените звучници
Притоа A и B линијата потребно е да се води со засебна кабловска траса за прекин на едната да не влијае врз функционалноста на другата

## Slide 59
A
Пример: ходник
B
Пример: широко подрачје
B
A
Акустичко решение:
Наизменично поврзување на звучниците во A и B линии во сите насоки
Во случај на дефект кај едната линија подрачјето останува соодветно покриено
Зачувување на функционалноста

## Slide 60: Вмрежување на ЕВАК ситемот
Како и кај ПП дојавата системот може да биде централизиран (една централна единица) или дистрибуиран во мрежа
За големи објекти, препорака е користење на вмрежени единици, вмрежување преку LAN (оптика), во јамка за редунданција

## Slide 61
Дојава на пожар
Панично осветлување

## Slide 62: Адресибилно панично осветлување
Панично осветлување во разни изведби, со и без пиктограм
Вграден ист адресибилен протокол како во ПП елементите
Можност за спојување на јамка од ПП централа
LED технологија со патентирана оптика – голем дијапазон на снаги и траење на светлото, ѕидна или таванска монтажа, избор на батерии
Видливост во склад со стандардот ISO 7010

## Slide 63: Адресибилно панично осветлување
Засебна централа за паничното осветлување за спојување на илуминатори со пиктограм во јамката
Потполн надзор и управување со секој илуминатор
Интеграција преку IP или Modbus со мониторинг центар

## Slide 64: Предност на централизираното панично осветлување
Постојан надзор над сите панични светла
Поедноставено испитување и периодично одржување
Тестирање и мерење на животниот век на батериите
Можност за централизирано управување со функциите – овозможи/оневозможи, ON/OFF по потреба
Во случај на пожар насочување на лицата со вклучување на соодветните паник светла во смерот на евакуација
Подесување на нивото на осветленост
Во случај на спојување на ПП јамка голема заштеда

## Slide 65: Благодарам на вниманието !
Renata Dončević, dipl.ing.el renata@alarmautomatika.com